654084, г.Новокузнецк, Кемеровской обл., Россия, Кузнецкое шоссе,20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavodunivtrsal

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных стальных настенных

«Комфорт –20 М»

1. Общие сведения.

1.1. Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005 и ТУ 21-26-398-89.

1.2. Конвекторы могут применяться в общественных, промышленных и жилых зданиях с нормальным влагосодержанием воздуха и предназначены для индивидуальной и групповой установки в системе центрального отопления с температурой теплоносителя до 423 °К   (150 °С) и рабочим избыточным
давлением до 1 МПа (10кгс/см2).

1.3. Приборы изготовляются с гладкими концами труб под сварку. По требованию заказчика - с наружной резьбой 3/4".

1.4. Конвекторы выпускаются двух модификаций – концевые и проходные.

1.5.Регулирование тепловой мощности производится воздушным клапаном. Остаточная ТМ при закрытом клапане  - около 30%. ТМ не зависит от схемы движения теплоносителя.

1.6. Пластины для навески конвектора поставляются по требованию заказчика.

2. Основные технические данные.

| Тип конвектора | Ном.тепл.. поток, кВт | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проходные - П | Концевые -К |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт М2 КН 20-0,370 П | Комфорт М2 КН 20-0,370 К | 0,370 | 540 | 400 | 340 | 18 | 8,8 |
| Комфорт М2 КН 20-0,545 П | Комфорт М2 КН 20-0,545 К | 0,545 | 640 | 500 | 440 | 12 | 10,2 |
| Комфорт М2 КН 20-0,655 П | Комфорт М2 КН 20-0,655 К | 0,655 | 540 | 400 | 340 | 6 | 10,4 |
| Комфорт М2 КН 20-0,820 П | Комфорт М2 КН 20-0,820 К | 0,820 | 640 | 500 | 440 |  | 12,0 |
| Комфорт М2 КН 20-0,985 П | Комфорт М2 КН 20-0,985 К | 0,985 | 740 | 600 | 540 |  | 13,7 |
| Комфорт М2 КН 20-1,150 П | Комфорт М2 КН 20-1,150 К | 1,150 | 840 | 700 | 640 |  | 15,3 |
| Комфорт М2 КН 20-1,315 П | Комфорт М2 КН 20-1,315 К | 1,315 | 940 | 800 | 740 |  | 16,9 |
| Комфорт М2 КН 20-1,475 П | Комфорт М2 КН 20-1,475 К | 1,475 | 1040 | 900 | 840 |  | 18,6 |
| Комфорт М2 КН 20-1,640 П | Комфорт М2 КН 20-1,640 К | 1,640 | 1140 | 1000 | 940 |  | 20,3 |
| Комфорт М2 КН 20-1,805 П | Комфорт М2 КН 20-1,805 К | 1,805 | 1240 | 1100 | 1040 |  | 21,8 |
| Комфорт М2 КН 20-1,970 П | Комфорт М2 КН 20-1,970 К | 1,970 | 1340 | 1200 | 1140 |  | 23,5 |

3. Состав изделия и комплект поставки.

4. Монтаж конвекторов.

- Монтаж конвекторов производится в соответствии с требованиями главы СниП III-28-75.

- Конвекторы КН предназначены только для установки на стене.

- Перестановкой панели можно получить конвекторы с присоединением слева и справа.

- При установке групповой конвекторов следует иметь в виду:

- двухрядность возможна при установке конвекторов по глубине с креплением конвекторов друг к другу;

- многорядность установки по высоте не допускается.

- При последовательном соединении конвекторов необходимое количество проходных конвекторов замыкается концевым. Общая длина элементов, соединенных последовательно конвекторов, не должна превышать 3600 мм.

- Между собой и с системой отопления конвекторы соединяются при помощи
сварки или соединительной арматуры.

- При установке следует иметь в виду:

- расстояние конвектора от пола должно быть не менее 150 мм:

- расстояние конвектора от подоконника должно быть не менее 100 мм;

- зазор между нагревателем конвектора и стеной не допускается.

- Крепление конвектора предусмотрено при помощи двух кронштейнов, выштампованных из боковых стенок конвектора, и двух пластин, предварительно
пристреленных к стене дюбель-гвоздями.

- Монтаж производится по оштукатуренной поверхности в такой последовательности:

разметить места установки крепежных деталей и закрепить их на стене;  нагревательный элемент закрепить  на стене (предварительно сняв с конвектора связи и панель); нагревательный элемент соединить с системой отопления; после окончания отделочных работ установить связи, лицевую панель.

5. Эксплуатация. Техническое обслуживание.

5.1.В качестве теплоносителя использовать хим.очищенную и деарированную воду ( в соответствии с   указаниями СниП II 2.04.07-86. Запрещается спуск теплоносителя при перерывах в работе и остановке в                  летний период.

5.2. Кожух конвектора выполняет не только декоративное, но и в основном, теплотехнические функции. При  снятых панелях теплоотдача снижается в 1.5 раза.

5.3. Бытовая регулировка теплоотдачи осуществляется воздушным клапаном. При закрытом клапане теплоотдача уменьшается в 3,3 раза.

5.4. При засоренном межреберном пространстве нагревательного элемента тепловая мощность конвектора снижается.  После окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить конвектор от строительного мусора и прочих загрязнений.

5.5. В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора: 1 раз в год в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного сезона. Нагревательный элемент конвектора очищается щеткой и пылесосом при снятой панели.

5.6. Лицевую панель, декоративные ребра и прочие детали протирать мягкой влажной ветошью, разрешается использовать слабый мыльный раствор.

5.7. После окончания отопительного сезона необходимо опустить клапан. Это предохраняет нагревательный элемент от попадания пыли в летний период.

6. Транспортирование. Хранение.

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или  под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги  и химических веществ, вызывающих коррозию.

7. Свидетельство о приемке.

Конвекторы настенные «Комфорт-20М» испытаны гидравлическим давлением 1.5 МПа, соответствуют ГОСТ 31311-2005 и ТУ 21-26-398-89 и признаны годными для эксплуатации.

| Тип | Шт/кВт | Тип | Шт/кВт | Тип | Шт/кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  |
| Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  |
| Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  |
| Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  |
| Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  | Комфорт - 20МКН- |  |

Номинальный тепловой поток    ___________________кВт (партии)

Вес (брутто)     _________________________ кг

ОТК _________________________

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ТУ 21-26-398-89, настоящим паспортом, устанавливается 3,0 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки конвекторов с предприятия-изготовителя.