654084, г.Новокузнецк, Кемеровской обл., Россия, Кузнецкое шоссе,20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavodunivtrsal

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных стальных напольных

«Кузнецк – Ритм» с донным подводом КПНК 20

1 Общие сведения

- Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

- Высокие   эстетические   и   эргономические   качества   конвекторов   позволяют   применять   их   в
современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

- Конвекторы   предназначены  для   систем    отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150° С и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении.

1.4	Конвекторы выпускаются правого и левого исполнения концевой модификации, с гладкими концами подсоединительных патрубков под сварку.

2 Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный номер | Номинальный тепловой поток, кВт | Расстояние между стойками, L3, мм | Расстояние между осями крепления стоек, L2, мм | Длина кожуха, L, мм | Длина элемента по оребрению, L1, мм | Масса, кг (для справок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПНК 20-0,72К | У 1 – Н | 0,72 | 490 | 446 | 716 | 468 | 11,5 |
| КПНК 20-1,23К | У 2 – Н | 1,23 | 586 | 542 | 812 | 540 | 16,5 |
| КПНК 20-1,85К | У 3 – Н | 1,85 | 874 | 830 | 1 100 | 840 | 22,8 |
| КПНК 20-2,29К | У 4 – Н | 2,29 | 1066 | 1022 | 1292 | 1032 | 27,8 |
| КПНК 20-2,75К | У 5 – Н | 2,75 | 1258 | 1214 | 1484 | 1230 | 31,0 |

При заказе указывать марку конвектора, номинальный тепловой поток в кВт; модификацию - «К» (концевой); исполнение - «прав» (правое) или «лев» (левое).

Пример условного обозначения конвектора с номинальным тепловым потоком 1,65 кВт, концевого, левого исполнения при заказе:

Конвектор «Кузнецк - Ритм» КПНК 20 -1,65К лев

3 Состав изделия и комплект поставки Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 - нагревательного элемента с отводами; 2 - кожуха;   3 - решетки; 4 - торцевой крышки (2шт.); 5 - стойки (2шт.) В комплект поставки  входят:  конвектор в сборе (полной строительной готовности); упаковка; документация (паспорт  - 1шт. на партию или при поставке в торговую сеть - к каждому конвектору).

4 Монтаж конвекторов

4.1. Конвекторы устанавливаются на подготовленный (чистый) пол в следующей последовательности:

- предварительно замерить размер «L2»;

- разметить места крепления конвектора к полу, выдерживая размер «L2»;

- установить клиновые анкера;

- установить конвектор на анкера и зафиксировать положение конвектора гайками.

При установке конвектора должны соблюдаться расстояния в пределах:

- от верха кожуха до конструкций здания, препятствующих  свободному выходу нагретого воздуха - не менее 140 мм;

- от ограждающих конструкций здания до тыльной стенки конвектора - не менее 50 мм.

5    Эксплуатация и техническое обслуживание

- В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деарированную воду согласно требованиям РД34.20.501-05 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Запрещается спуск теплоносителя    при перерывах в работе  остановке в летний период.

- В   процессе   эксплуатации   необходимо   производить   очистку   конвектора   от   пыли   перед   началом
отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается пылесосом, для    этого
необходимо снять решетку. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с
использованием слабого мыльного раствора.

6    Транспортирование. Хранение

6.1  Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

6.2 Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены oт воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

7.1 Конвекторы   отопительные   напольные    «Кузнецк - Ритм» с донным подводом КПНК 20 соответствуют

ГОСТ 31311-2005 и  признаны годными для эксплуатации.

№ партии____________________ Дата изготовления__________________

Номинальный тепловой поток _______________________кВт

Вес (брутто)________________________кг

ОТК_________________________ Дата___________________________

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом – 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации  через торговую сеть), но  не более 5 лет со дня изготовления. Средний  срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта, технических условий.